工程名称：安徽省宁国国家级经开区高质量发展基础设施及绿色硅生产基地配套基础设施EPCF项目

澄清问题

- 封闭母线：

序号17 低压封闭母线 是否可以做出母线槽？，序号16和17是否按招标清单16米和60米分别报价，按现场实际测量数量为准(结算)？

回复：17可以     序号16和17施工前测量按照投标单价，按实结算

- 封闭母线：

19号建筑图纸上未标注封闭母线，请澄清明确是哪段母线？

回复：查系统图

- 包3：低压配电柜的招标清单未有电气火灾主机，请明确本次招标是否含有电气火灾设备和主机？

回复：没有

4.

图纸上标注的电力节能设备 为本次预留，是否不需要报价？

回复：不报价

5、变压器到低压柜 之间连接铜排及软连接 ，是由变压器厂家提供还是低压柜 厂家提供？

回复：变压器厂家提供